## INDTASTNING
INDTASTNING |  |  | Copyright: De danske gasselskaber |  | Version 3 21.09.2011/lbr |  | (TAST I GRØNNE FELTER)
[10 empty] | Dimension | Øi
Beregning af tryktab udført efter GR-B4, bilag 6. | [9 empty] | DN 15 | 16
[10 empty] | DN 20 | 21.5
Projekt.nr. (eller navn): | [9 empty] | DN 25 | 28.5
Installationsnr.: | [9 empty] | DN 32 | 37.2
Beskrivelse: | [9 empty] | DN 40 | 43.1
Navn (eller initialer): | [9 empty] | DN 50 | 54.5
[10 empty] | DN 65 | 70.3
Rørtype: | Stålrør, sømløse |  | (k = 0.04) | PROGRAMMET ANVENDER DATA FOR NATURGAS | [5 empty] | DN 80 | 82.5
(skriv x ud | Stålrør, svejste |  | (k = 0.08) | BEMÆRK AT VÆRDI FOR BELASTNING SKAL VÆRE Hø | [5 empty] | DN 100 | 107.1
for aktuel | Kobberrør |  | (k = 0.002) | VERSION 3: ØVRE BRÆNDVÆRDI ÆNDRET TIL 11 kWh | [5 empty] | DN 125 | 131.7
type) | Plast |  | (k = 0.01) |  | PGA. EUROPÆISK GAS |  |  |  |  | DN 150 | 150
[10 empty] | DN 200 | 206.5
Det samlede tryktab må normalt ikke overstige: |  |  |  | Trykniveau |  | Max. tryktab
|  |  |  | 1 - 4 bar |  | 400 mbar | På 4 bar installationer er max. gashastighed oftest dimensionsgivende.
|  |  |  | 100 mbar - 1 bar |  | 50 mbar |  | (bør ikke overstige 15 m/sek. ved ledninger i bygninger)
|  |  |  | 50 mbar - 100 mbar |  | 5 mbar
|  |  |  | 22 mbar |  | 2 mbar frem til apparaterne
Stræk | Belastning (Hø) | Rørdiameter Øi | Gastryk start | Tryktab | Gastryk slut | Lige længder | Bøjn. (R=1xd) | Bøjn. (R=2xd) | Tee's | Kugleventil | Magnetventil
| P | d | p | dp | p | l1 | b1 | b2 | T | KV | MV
| kW | mm | mbar | mbar | mbar | m | stk. | stk. | stk. | stk. | stk.
AFGRENINGER |  |  | (Gastryk indtastes)

## UDSKRIFT
UDSKRIFT
DE DANSKE GASSELSKABER
Projekt.nr. (eller navn): | [8 empty] | Dato: | 2026-07-30
Installationsnr.: | [8 empty] | Ref.:
Beskrivelse:
Tryktabsberegning udført efter GR-B4, bilag 6: | [7 empty] | Gastype: Naturgas 11 kWhØ
Stræk | Belastning | Nom. vol.strøm | Rørdiam. indv. | Gashast. | Længde | Bøjn. | Tee's | Ventiler | Ækv. rørlængde | Tryktab | Gastryk slut
| P | Qø | d | v | I1 | b1+b2 | T | KV+MV | L | dp | p
| kW | m³/h | mm | m/s | m | stk. | stk. | stk. | m | mbar | mbar
AFGRENINGER

## FORMLER
Aktuel ruhed
som anvendes ved
ved beregning af F
0
Nom. volumenstrøm | Vol.strøm | Gashastighed | Reynolds tal | Ækv. rørlængde | Tryktab, foreløbigt | Transm.faktor
Qø | Q | v | Re | L | dpf | F
m³/h | m³/h | m/s | - | m | mbar | -
Atmosfæretryk |  | p | [mbar] | 1013
Øvre brændværdi |  | Hø | [kJ/m³] | 39600
Relativ densitet, n-gas |  | d | [-] | 0.565
Dynamisk viskositet (ved t°C) |  | eta | [bar*s*10E-9] | 1.07
Temperatur |  | t | [°C] | 15