## INFO
Dette regneark beregner kompressibilitetsfaktor og densitet i henhold til ISO 12213 (SGERG-88 og AGA8-DC92)
Beregningsmetoden er valideret ved hjælp af de data, der vises i ark Validering. Valideringsrapporten kan
rekvireres hos Dansk Gasteknisk Center.
Beregninger kan udføres ved at indtaste tryk/temperatur samt gasdata i ark SGERG-88 eller AGA8-DC92.
I ark SGERG-88 beregnes kompressibilitetsfaktoren som funktion af øvre brændværdi
og densitet (normal densitet eller relativ densitet; angives i indtastningsfelt),
kuldioxidkoncentration og evt. brintkoncentration.
I formlen for konverteringsfaktoren Z0/Z * T0/T * p/p0 er både Z og Z0 beregnet ved hjælp af SGERG-88 ligningen.
Densitet ved aktuelt tryk og temperatur bliver beregnet som Rho0 (indtastet værdi) * konverteringsfaktor.
I ark AGA8-DC92 beregnes kompressibilitetsfaktoren som funktion af gassammensætningen. Som standard
kan der angives de komponenter, der normalt forekommer i dansk naturgas (C1-C6, CO2 og N2). Ved at trykke på
<flere komponenter> vises også indtastningsfelter for C7-C10, H2S, He, H2O, O2, Ar, H2 og CO. Ved hjælp af
<normaliser> knappen normaliseres den indtastede sammensætning for alle 21 komponenter til 100 %. Denne
funktion kan også bruges, selvom C7-C10 komponenter mv. er skjulte.
I formlen for konverteringsfaktoren beregnes Z efter AGA8-DC92 og Z0 i henhold til ISO 6976.
Densitet ved aktuelt tryk og temperatur bliver beregnet som Rho0 (iht. ISO 6976) * konverteringsfaktor.
Ud over indtastningsarkene SGERG-88 og AGA8-DC92 findes der også to ark, hvor beregningen kan udføres
for flere sæt data ad gangen (Timeværdier SGERG-88 og Timeværdier AGA8-DC92). For at udføre beregningen
skal felter H5:L5 i ark Timeværdier SGERG-88 og Y5:AD5 i Timeværdier AGA8-DC92 kopieres til de relevante rækker.
I alle ark kan det angives, om de
indtastede data forventes at ligge
indenfor det normale anvendelses
område for SGERG-88/AGA8-DC92
eller indenfor det udvidede anvendelses-
område (se ark Anvendelsesområde). Programmet tillader beregninger udenfor anvendelsesområderne, men
dette kan ikke anbefales, da metodernes nøjagtighed her er ukendt.
Dansk Gasteknisk Center
April 2005

## SGERG-88
Beregning af kompressibilitetsfaktor i henhold til ISO 12213-3 (SGERG-88)
0 | Normalt anvendelsesområde (usikkerhed Z ± 0.1 %
Tryk/temperatur |  |  |  | Beregnede værdier
P (bara) | 60 | bara |  | Z0 | #VALUE! | -
T (˚C) | -3.15 | 0C |  | Z (60 bar, -3.2 °C) | #VALUE! | -
|  |  |  | Rho (60 bar, -3.2 °C) | #VALUE! | kg/m3
Gasdata |  |  |  | Konverteringsfaktor | #VALUE! | -
Øvre brændværdi | 40.66 | MJ/Nm3 | Relativ densitet
1 | 0.581 | - | Densitet
CO2 | 0.6 | mol%
H2 | 0 | mol%
#VALUE!

## AGA8-DC92
Beregning af gasegenskaber i henhold til ISO 6976 og ISO 12213-2 (AGA8-DC92)
0 | Normalt anvendelsesområde (usikkerhed ± 0.1 %
Tryk/temperatur |  |  |  |  | Beregnede værdier
P | 60 | bara |  |  | ISO 6976
T | -3.15 | 0C |  |  | Øvre brændværdi | #VALUE! | MJ/m3n
[5 empty] | Nedre brændværdi | #VALUE! | MJ/m3n
Gasdata |  |  |  |  | Wobbe indeks | #VALUE! | MJ/m3n
Metan | 96.5 | mol-% | C7 | 0 | Densitet | #VALUE! | kg/m3n
Ethan | 1.8 | mol-% | C8 | 0 | Relativ densitet | #VALUE! | -
Propan | 0.45 | mol-% | C9 | 0 | Molvægt | #VALUE! | -
i-Butan | 0.1 | mol-% | C10 | 0 | Zo | #VALUE! | -
n-Butan | 0.1 | mol-% | H2S | 0 | ISO 12213-2
i-Pentan | 0.05 | mol-% | He | 0 | Z0 | #VALUE! | -
n-Pentan | 0.03 | mol-% | H2O | 0 | Z (60 bar, -3.2 °C) | #VALUE! | -
Hexan | 0.07 | mol-% | O2 | 0 | Rho (60 bar, -3.2 °C) | #VALUE! | kg/m3
Kuldioxid | 0.6 | mol-% | Ar | 0 | Konverteringsfaktor | #VALUE! | -
Nitrogen | 0.3 | mol-% | H2 | 0
Samlet koncentration | 100 | mol-% | CO | 0
#VALUE!
Flere komponenter
Normaliser

## Timeværdier SGERG
Beregning i henhold til ISO 12213-3 (SGERG-88) | [6 empty] | 0 | normalt anvendelsesområde (usikkerhed Z ± 0.1 %
dato/tid | p (bara) | T (°C) | Hø (MJ/m3) | 1 | CO2 (mol%) | H2 (mol%) | Rho0 | Z0 | Z | Rho | K-faktor
2001-01-01 | 60 | -3.15 | 40.66 | 0.581 | 0.6 | 0 | 0.75119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Timeværdier AGA8-DC92
Beregning i henhold til ISO 6976 og ISO 12213-2 (AGA8-DC92) | [23 empty] | 0 | normalt anvendelsesområde (usikkerhed Z ± 0.1 %
dato | Tryk | Temp | C1 | C2 | C3 | i-C4 | n-C4 | i-C5 | n-C5 | C6 | CO2 | N2 | C7 | C8 | C9 | C10 | H2S | He | H2O | O2 | Ar | H2 | CO | Hs | Rho0 | Z0 | Z | Rho | K-faktor
2004-12-01 | 60 | -3.15 | 96.5 | 1.8 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Flere komponenter

## Anvendelsesområde
Anvendelsesområde AGA8-DC92 og SGERG-88
Normalt anvendelsesområde: usikkerhed ± 0.1 %
Udvidet anvendelsesområde: usikkerhed typisk ± 0.2 - 0.5 %, men kan være op til ± 3 % (se grafer)
| normalt område | udvidet område |  |  | Usikkerhed som funktion af temperatur og tryk | Usikkerhed som funktion af nitrogen-indhold og tryk | Usikkerhed som funktion af kuldioxid-indhold og tryk | Usikkerhed som funktion af ethan-indhold og tryk | Usikkerhed som funktion af propan-indhold og tryk
Absolut tryk | 0-12 | 0-65* | MPa | AGA8-DC92
Temperatur | 263-338 | 225-350* | K
Øvre brændværdi | 30-45 | 20-48 | MJ/m3n
Relativ densitet | 0.55-0.80 | 0.55-0.90 | -
CO2 | 0-20 | 0-30 | mol-%
H2 | 0-10 | 0-10 | mol-%
CH4 | 70-100 | 50-100 | mol-%
N2 | 0-20 | 0-50 | mol-%
C2H6 | 0-10 | 0-20 | mol-%
C3H8 | 0-3.5 | 0-5 | mol-%
C4H10 | 0-1.5 | 0-1.5 | mol-%
C5H12 | 0-0.5 | 0-0.5 | mol-%
C6H14 | 0-0.1 | 0-0.1 | mol-%
C7H16 | 0-0.05 | 0-0.05 | mol-%
C8+ | 0-0.05 | 0-0.05 | mol-%
CO | 0-3 | 0-3 | mol-%
He | 0-0.5 | 0-0.5 | mol-% | SGERG-88
H2O | 0-0.015 | 0-0.015 | mol-%
* kun AGA8-DC92

## Validering
Regnearket er valideret med følgende data:
Input data, ISO 12213-3 tabel C.1 | [6 empty] | Kompressibilitetsfaktor iht. SGERG88: Reference værdier, ISO 12213-3 tabel C.2
| Gas 1 | Gas 2 | Gas 3 | Gas 4 | Gas 5 | Gas 6 | p (bara) | T (°C) | Gas 1 | Gas 2 | Gas 3 | Gas 4 | Gas 5 | Gas 6
Hs (MJ/m3) | 40.66 | 40.62 | 43.53 | 34.16 | 36.64 | 36.58 | 60 | -3.15 | 0.84084 | 0.83397 | 0.79415 | 0.88569 | 0.82664 | 0.85406
d (-) | 0.581 | 0.609 | 0.65 | 0.599 | 0.686 | 0.644 | 60 | 6.85 | 0.86202 | 0.85615 | 0.8221 | 0.9015 | 0.85017 | 0.87388
CO2 (mol%) | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 7.6 | 1.1 | 60 | 16.85 | 0.88007 | 0.875 | 0.84553 | 0.91507 | 0.87003 | 0.89071
H2 (mol%) | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 60 | 36.85 | 0.90881 | 0.90491 | 0.88223 | 0.93684 | 0.90124 | 0.91736
[7 empty] | 60 | 56.85 | 0.92996 | 0.9269 | 0.90893 | 0.95302 | 0.92394 | 0.9369
[7 empty] | 120 | -3.15 | 0.72146 | 0.7114 | 0.64322 | 0.80843 | 0.69557 | 0.74939
[7 empty] | 120 | 6.85 | 0.75969 | 0.75079 | 0.69062 | 0.83613 | 0.73828 | 0.78473
[7 empty] | 120 | 16.85 | 0.79257 | 0.78472 | 0.73196 | 0.85999 | 0.77463 | 0.8149
[7 empty] | 120 | 36.85 | 0.84492 | 0.83877 | 0.79778 | 0.89827 | 0.83166 | 0.86266
[7 empty] | 120 | 56.85 | 0.88322 | 0.87832 | 0.84554 | 0.92662 | 0.87269 | 0.89749
Input data, ISO 12213-2 tabel C.1 | [6 empty] | Kompressibilitetsfaktor iht. AGA8-DC92: referenceværdier, ISO 12213-2 tabel C.2
Koncentration (mol%) | Gas 1 | Gas 2 | Gas 3 | Gas 4 | Gas 5 | Gas 6 | p (bara) | T (°C) | Gas 1 | Gas 2 | Gas 3 | Gas 4 | Gas 5 | Gas 6
C1 | 96.5 | 90.7 | 85.9 | 73.5 | 81.2 | 82.6 | 60 | -3.15 | 0.84053 | 0.83348 | 0.7938 | 0.8855 | 0.82609 | 0.8538
C2 | 1.8 | 4.5 | 8.5 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 60 | 6.85 | 0.86199 | 0.85596 | 0.82206 | 0.90144 | 0.84969 | 0.8737
C3 | 0.45 | 0.84 | 2.3 | 0.74 | 0.9 | 0.75 | 60 | 16.85 | 0.88006 | 0.87484 | 0.84544 | 0.91501 | 0.86944 | 0.89052
i-C4 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 60 | 36.85 | 0.90867 | 0.90466 | 0.88183 | 0.93674 | 0.90052 | 0.91723
n-C4 | 0.1 | 0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 60 | 56.85 | 0.93011 | 0.92696 | 0.90868 | 0.95318 | 0.92368 | 0.9373
i-C5 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.04 | 120 | -3.15 | 0.72133 | 0.71044 | 0.64145 | 0.81024 | 0.6954 | 0.75074
n-C5 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.04 | 120 | 6.85 | 0.76025 | 0.75066 | 0.68971 | 0.83782 | 0.7378 | 0.78586
C6 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 120 | 16.85 | 0.79317 | 0.78475 | 0.73123 | 0.86137 | 0.77369 | 0.81569
CO2 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 7.6 | 1.1 | 120 | 36.85 | 0.84515 | 0.83863 | 0.79698 | 0.89913 | 0.83022 | 0.86311
N2 | 0.3 | 3.1 | 1 | 10 | 5.7 | 11.7 | 120 | 56.85 | 0.88383 | 0.8787 | 0.84553 | 0.92766 | 0.87211 | 0.89862
C7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01
C8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
C9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
He | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
CO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Input data, ISO/DIS 20765-1 tabel G.1 | [6 empty] | Kompressibilitetsfaktor og densitet iht. AGA8-DC92: referenceværdier, ISO/DIS 20765-1 tabel G.2-G.7
[11 empty] | Kompressibilitetsfaktor (-) | [5 empty] | Densitet (kg/m3)
Koncentration (mol%) | Gas 1 | Gas 2 | Gas 3 | Gas 4 | Gas 5 | Gas 6 | p (bara) | T (°C) | Gas 1 | Gas 2 | Gas 3 | Gas 4 | Gas 5 | Gas 6 | Gas 1 | Gas 2 | Gas 3 | Gas 4 | Gas 5 | Gas 6
C1 | 96.5 | 90.7 | 85.9284 | 73.5 | 81.2 | 82.5198 | 50 | -23.15 | 0.81996 | 0.8126 | 0.76537 | 0.86904 | 0.80318 | 0.83409 | 49.295 | 52.014 | 59.066 | 47.932 | 59.396 | 53.718
C2 | 1.8 | 4.5 | 8.4563 | 3.3 | 4.3 | 3.4611 | 50 | -13.15 | 0.84544 | 0.83929 | 0.80006 | 0.8877 | 0.83151 | 0.85765 | 45.971 | 48.423 | 54.331 | 45.12 | 55.166 | 50.234
C3 | 0.45 | 0.84 | 2.3022 | 0.74 | 0.9 | 0.7645 | 50 | -3.15 | 0.86643 | 0.86121 | 0.82789 | 0.90333 | 0.85465 | 0.87716 | 43.196 | 45.443 | 50.56 | 42.697 | 51.685 | 47.297
i-C4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.15 | 0 | 50 | 16.85 | 0.89888 | 0.89498 | 0.86987 | 0.92789 | 0.8901 | 0.90746 | 38.764 | 40.712 | 44.802 | 38.7 | 46.204 | 42.565
n-C4 | 0.1 | 0.15 | 0.6985 | 0.08 | 0.15 | 0.2539 | 50 | 36.85 | 0.92262 | 0.91961 | 0.89992 | 0.94608 | 0.91583 | 0.92971 | 35.331 | 37.066 | 40.512 | 35.507 | 42.009 | 38.866
i-C5 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 50 | 56.85 | 0.94052 | 0.93815 | 0.9223 | 0.95989 | 0.93514 | 0.94651 | 32.558 | 34.131 | 37.133 | 32.875 | 38.648 | 35.862
n-C5 | 0.03 | 0.04 | 0.1218 | 0.04 | 0 | 0.0746 | 50 | 76.85 | 0.95433 | 0.95244 | 0.93944 | 0.97058 | 0.95 | 0.95949 | 30.253 | 31.698 | 34.372 | 30.655 | 35.869 | 33.356
C6 | 0.07 | 0 | 0.0228 | 0.02 | 0 | 0.0225 | 100 | -23.15 | 0.65444 | 0.64076 | 0.54763 | 0.76451 | 0.62007 | 0.69061 | 123.524 | 131.925 | 165.102 | 108.971 | 153.875 | 129.758
CO2 | 0.6 | 0.5 | 1.5021 | 1.6 | 7.6 | 1.1093 | 100 | -13.15 | 0.70771 | 0.6962 | 0.61607 | 0.7999 | 0.67918 | 0.73764 | 109.834 | 116.751 | 141.116 | 100.145 | 135.079 | 116.813
N2 | 0.3 | 3.1 | 0.9617 | 10 | 5.7 | 11.7266 | 100 | -3.15 | 0.75082 | 0.74112 | 0.6733 | 0.82933 | 0.72701 | 0.77613 | 99.693 | 105.612 | 124.338 | 93.013 | 121.518 | 106.907
C7 | 0 | 0 | 0.0057 | 0.01 | 0 | 0.011 | 100 | 16.85 | 0.81567 | 0.80858 | 0.7589 | 0.87507 | 0.79842 | 0.83479 | 85.439 | 90.125 | 102.706 | 82.072 | 103.018 | 92.54
C8 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0.0029 | 100 | 36.85 | 0.8617 | 0.85633 | 0.81833 | 0.90854 | 0.84864 | 0.87693 | 75.657 | 79.609 | 89.102 | 73.949 | 90.67 | 82.41
C9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 100 | 56.85 | 0.89573 | 0.89156 | 0.86148 | 0.93373 | 0.88552 | 0.90828 | 68.371 | 71.829 | 79.509 | 67.593 | 81.627 | 74.743
C10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 100 | 76.85 | 0.92162 | 0.91833 | 0.89394 | 0.95309 | 0.91347 | 0.93223 | 62.653 | 65.75 | 72.244 | 62.436 | 74.608 | 68.662
H2S | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 150 | -23.15 | 0.61821 | 0.61032 | 0.55363 | 0.73016 | 0.59162 | 0.65598 | 196.147 | 207.758 | 244.969 | 171.146 | 241.909 | 204.914
He | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0538 | 150 | -13.15 | 0.66179 | 0.65329 | 0.59147 | 0.76682 | 0.63526 | 0.69775 | 176.182 | 186.629 | 220.476 | 156.696 | 216.627 | 185.235
H2O | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 150 | -3.15 | 0.7035 | 0.69507 | 0.63262 | 0.79939 | 0.67837 | 0.73655 | 159.598 | 168.913 | 198.5 | 144.745 | 195.347 | 168.978
O2 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 150 | 16.85 | 0.7753 | 0.768 | 0.7123 | 0.85295 | 0.7545 | 0.80222 | 134.83 | 142.331 | 164.138 | 126.3 | 163.524 | 144.447
Ar | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 150 | 36.85 | 0.83097 | 0.82503 | 0.77873 | 0.89384 | 0.81432 | 0.85292 | 117.682 | 123.945 | 140.449 | 112.748 | 141.736 | 127.096
H2 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 150 | 56.85 | 0.87368 | 0.86891 | 0.83089 | 0.92527 | 0.86034 | 0.89191 | 105.145 | 110.552 | 123.654 | 102.316 | 126.024 | 114.173
CO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 76.85 | 0.90677 | 0.90295 | 0.87154 | 0.94973 | 0.89597 | 0.9222 | 95.519 | 100.306 | 111.152 | 93.985 | 114.097 | 104.113
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | -23.15 | 0.67617 | 0.67318 | 0.63829 | 0.76132 | 0.6568 | 0.70695 | 239.112 | 251.145 | 283.304 | 218.856 | 290.535 | 253.517
[7 empty] | 200 | -13.15 | 0.70215 | 0.69828 | 0.65852 | 0.78917 | 0.682 | 0.73374 | 221.406 | 232.806 | 264.036 | 203.013 | 269.04 | 234.868
[7 empty] | 200 | -3.15 | 0.73004 | 0.72551 | 0.68213 | 0.81592 | 0.70966 | 0.76143 | 205.063 | 215.77 | 245.459 | 189.083 | 248.978 | 217.944
[7 empty] | 200 | 16.85 | 0.78592 | 0.78093 | 0.73518 | 0.86386 | 0.76673 | 0.81476 | 177.345 | 186.633 | 212.039 | 166.274 | 214.554 | 189.632
[7 empty] | 200 | 36.85 | 0.83593 | 0.83125 | 0.7883 | 0.90341 | 0.8191 | 0.86115 | 155.978 | 164.023 | 184.992 | 148.737 | 187.877 | 167.841
[7 empty] | 200 | 56.85 | 0.87771 | 0.87364 | 0.83557 | 0.9353 | 0.86344 | 0.89949 | 139.55 | 146.606 | 163.95 | 134.959 | 167.428 | 150.949
[7 empty] | 200 | 76.85 | 0.91175 | 0.90832 | 0.87537 | 0.96086 | 0.89979 | 0.93059 | 126.664 | 132.95 | 147.553 | 123.862 | 151.484 | 137.565
[7 empty] | 300 | -23.15 | 0.85042 | 0.85223 | 0.83636 | 0.90169 | 0.83685 | 0.87498 | 285.176 | 297.57 | 324.314 | 277.178 | 342.041 | 307.248
[7 empty] | 300 | -13.15 | 0.85828 | 0.85951 | 0.84062 | 0.91296 | 0.84431 | 0.88365 | 271.697 | 283.704 | 310.26 | 263.228 | 325.979 | 292.533
[7 empty] | 300 | -3.15 | 0.86815 | 0.86884 | 0.84737 | 0.92529 | 0.85396 | 0.89405 | 258.66 | 270.261 | 296.388 | 250.102 | 310.36 | 278.42
[7 empty] | 300 | 16.85 | 0.89215 | 0.89195 | 0.86661 | 0.95124 | 0.878 | 0.91827 | 234.343 | 245.102 | 269.821 | 226.5 | 281.044 | 252.383
[7 empty] | 300 | 36.85 | 0.91899 | 0.91822 | 0.89085 | 0.97647 | 0.90548 | 0.94424 | 212.82 | 222.731 | 245.547 | 206.413 | 254.934 | 229.607
[7 empty] | 300 | 56.85 | 0.9457 | 0.94465 | 0.91713 | 0.99923 | 0.93326 | 0.9693 | 194.277 | 203.377 | 224.056 | 189.486 | 232.354 | 210.114
[7 empty] | 300 | 76.85 | 0.97032 | 0.96924 | 0.94297 | 1.0189 | 0.95918 | 0.99197 | 178.527 | 186.89 | 205.462 | 175.204 | 213.156 | 193.58